## Relevés
Date | Heure | Bassin | Technicien | Température (°C) | pH | Chlore libre (mg/L) | Chlore total (mg/L) | Chlore combiné (mg/L) | TAC (°f) | Stabilisant (mg/L) | Transparence | Fréquentation | Produits ajoutés (nature et quantité) | Opérations d'entretien | Incident / anomalie | Action corrective | Visa

## Seuils réglementaires
Paramètre | Valeur réglementaire | Précision
pH | entre 6,9 et 7,7 | eau désinfectée au chlore
Chlore libre actif | entre 0,4 et 1,4 mg/L | exprimé en HOCl
Chlore combiné (chloramines) | au plus 0,6 mg/L | écart au chlore total
Stabilisant (acide isocyanurique) | au plus 75 mg/L | si l’eau est stabilisée
Transparence | fond du bassin visible | en tout point
Fréquence des relevés | Pour les bassins ouverts au public, les paramètres suivis en continu ou mesurés à la main sont relevés au moins deux fois par jour, avant l’ouverture puis pendant la période d’ouverture.
Tenue du carnet | Les résultats, les incidents et les opérations d’entretien sont consignés dans un carnet sanitaire, tenu à la disposition de l’agence régionale de santé et conservé deux ans.
Ces valeurs s'appliquent aux bassins ouverts au public. | Aucune valeur réglementaire n'encadre une piscine privée à usage familial : sur ces bassins, ce sont les seuils écrits au contrat qui font foi.
Source | Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux règles sanitaires applicables aux piscines, pris pour l’application des articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043552729
Vérifié le | 14 août 2026

## Mode d'emploi
Comment se sert ce carnet
1. Une ligne par relevé, jamais une ligne par journée. Pour un bassin ouvert au public, l'arrêté demande au moins deux relevés par jour : avant l'ouverture, puis pendant.
2. Le chlore combiné n'est pas mesuré, il se calcule : chlore total moins chlore libre. La colonne existe pour que l'écart soit écrit noir sur blanc, pas déduit après coup.
3. La colonne « Produits ajoutés » attend une quantité, pas un geste. « Chlore choc » ne prouve rien ; « hypochlorite de calcium, 1,2 kg » se vérifie.
4. Un incident se note même quand il est résolu dans la minute. Un carnet sans incident sur une saison entière n'est pas un carnet exemplaire, c'est un carnet non tenu.
5. Conservation : deux ans, à la disposition de l'agence régionale de santé.
Ce que ce fichier ne fait pas
Il ne vérifie rien. Une valeur hors seuil ne se colore pas, une ligne oubliée ne se signale pas, et un fichier posé sur une clé USB dans un camion n'a ni horodatage ni photo. C'est la limite du tableur, et c'est la raison d'être de Piscilog.
Modèle diffusé par Piscilog (SARL STRATINET) — https://piscilog.fr/modele-carnet-sanitaire-excel/